## Slide 1: NOX Systems
Kursus i installation, konfiguration samt indføring i servicefunktioner

## Slide 2: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål
Pauser og Frokost passes ind efter behov…

## Slide 3: NOX versioner

## Slide 4: Systemopbygning
Et fleksibelt system til AIA, ADK, temperatur og museumsalarm, der kan udvides efter behov.
Eksempel på et systems opbygning
CMU
IO4
THS
IO1
RE4
RPT
4000 områder
100.000 brugere
3 stk. RS485 bus pr. Central
10.000 indgange, 6.000 fysiske
75 kablede døre Pr. Central
Trådløse døre, ved mange døre skal der afsættes en selvstændig Central.
Max. 30 GN pr. Central
20 Centraler i netværk
2 x Ethernet
CMO

## Slide 5: NOX
Op til 127/200 moduler.
Trådløs
PIR-detektor
Trådløs
glasbrudsdetektor
Trådløs
Fugt og temperaturmåler
Trådløs
Optisk distance sensor
Vandstandsdetektor
Betjeningspanel
Kortlæser
Kortlæser
Kortlæser

## Slide 6: NOX
Touch-skærm
Desuden kan NOX lave op til 30 IP forbindelser.
IP-kamera
Trådløse langskilte og dørknoppe
VMS- Server

## Slide 7: Vigtige punkter
    EOL på BUS 120 
    BUS standard er RS-485, skal benytte parsnoet kabel! (NOX bus kabel)
    BUS Længde max. 1.200 meter, kan forlænges med RPT
    Ingen afgreninger uden brug af RPT, BUS skal være ”Perler på snor” forbundet
    EOL på indgange anbefalet 12k, 5k6, 4k7 (Triple balanceret), NOX standard 12k
    Programmerbar modstandsværdi skal være mellem 3,5k og 50k (EN50131 krav)
    Høj netværkssikkerhed ved at benytte ”standard” AES kryptering
    Standard er antalet af logs: 2.000 Alarm, 2.000 Intern, 6.000 Bruger (kan øges på Corp.)

## Slide 8: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 9: NOX struktur: Områder (Typer og tilstande)-
Alarm
Frakoblet
Udgangstid
Udgangstid-vent
Tilkoblet
Indgangstid
System
Tilkoblet
Frakoblet
On/Off
Door
Dør fast åben
Dør lukket
Adgang godkendt
Dør åben advarsel
Tvangsåben
Dør åben
Dør åben alarm
Til
Fra

## Slide 10: NOX struktur: Områder
1. Alarmen
Alarmområder
x. System
Dørområder
2. Dør Hoveddør
3. Dør Port Lager

## Slide 11: NOX struktur: Indgange
Alarmindgange
Pir. Rum 1
Pir rum 2
Pir. rum3
Pir. Rum 4
Pir. Rum 6
MK Dør Hoveddør
Pir. Rum 5
MK port rum 6
Nøgleboks
1. Alarmen
Alarmområder
x. System
Dørområder
2. Dør Hoveddør
3. Dør Port Lager

## Slide 12: NOX Brugerprofiler
BRUGERPROFILER
Administrator
Masterbruger
Lager
Køkken
IT
1. Alarmen
2. Hoveddør
x. System
3. Port Lager

## Slide 13: NOX Brugerprofiler
1. Alarmen
HOVEDDØR
2. Hoveddør
3. Port Lager
x. System
BRUGERPROFILER
Administrator
Masterbruger
Lager
Køkken
IT

## Slide 14: NOX Brugerprofiler
1. Alarmen
HOVEDDØR
2. Hoveddør
3. Port Lager
x. System
BRUGERPROFILER
Administrator
Masterbruger
Lager
Køkken
IT

## Slide 15: NOX Brugerprofiler
1. Alarmen
HOVEDDØR
2. Hoveddør
3. Port Lager
x. System
BRUGERPROFILER
Administrator
Masterbruger
Lager
Køkken
IT

## Slide 16: NOX Brugerprofiler
1. Alarmen
HOVEDDØR
2. Hoveddør
3. Port Lager
x. System
BRUGERPROFILER
Administrator
Masterbruger
Lager
Køkken
IT

## Slide 17: Brugere og Brugerprofiler

## Slide 18: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 19: Opstart af NOX
    Installér NOX Config Software
    Opret Ny konfiguration
    Pc’ens netværkskort sættes op med TCP/IP adresse 10.10.11.100 og undernetmaske til 255.255.255.0
    I NOX konfiguration under central vælges IP-adresse til 10.10.11.11 (På kursus er IP anderledes)
    Forbind til NOX
    Åbn Loader
    Skift IP Adresse til den ønskede nye IP Adresse
    NOX leveres altid med IP Adressen 10.10.11.11 på ETH1 og DHCP på ETH2 og en random kode som erstattes med teknikerkode.
    Vi anbefaler at du opretter en kode til dig selv og tildeler Administrator rettigheden til den som det første.

## Slide 20: NOX Config
    Gennemgang af NOX Config fanen Generelt

## Slide 21: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 22: Øvelse 1
    Områder 1. Alarmen 2. Dør Hoveddør 3. Dør port lager
    x. System
Beskrivelse af tegning
Opret områder

## Slide 23: Øvelse 1
Beskrivelse af tegning
Opret områder
Eksempel af CPA

## Slide 24: Øvelse 1
Beskrivelse af tegning
Opret områder
Eksempel af CPA
Opret enheder (AIA)
Konfigurér indgange og udgange
Konfigurationsskema udleveres

## Slide 25: Øvelse 1
Installations Skema Kursus kuffert 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
Adresse | BUS | ID-Nummer | Type | Indgangsnummer | Område | Indgangsnavn | Udgangsnummer | Udgangsnavn
368.171 | 3 | 3001 | PS5B |  |  | PSU Central |  | 
375.057 | 1 | 1002 | CPA |  |  | BP Indgang |  | 
345.594 | 2 | 2003 | IO4 |  |  | IO4 A |  | 
 |  | 2003-1 |  | 1 | 1. Alarmen | Pir rum 3 | 1 | Sirene rum 1
 |  | 2003-2 |  | 2 | 1. Alarmen | Pir rum 2 | 2 | Lys rum 3
 |  | 2003-3 |  | 3 | 1. Alarmen | Pir rum 1 | 3 | 
 |  | 2003-4 |  | 4 | X. System | Nøgleboks | 4 | 
345.593 | 2 | 2004 | IO4 |  |  | IO4 B |  | 
 |  | 2004-1 |  | 1 | 1. Alarmen | Pir rum 6 | 1 | Sirene rum 6
 |  | 2004-2 |  | 2 | 1. Alarmen | MK Port rum 6 | 2 | 
 |  | 2004-3 |  | 3 | 1. Alarmen | Pir rum 5 | 3 | 
 |  | 2004-4 |  | 4 | 1. Alarmen | Pir rum 4 | 4 | 
345.592 | 2 | 2005 | IO4 |  |  | IO4 C |  | 
 |  | 2005-1 |  | 1 |  | Kontakt 1 | 1 | LED 1
 |  | 2005-2 |  | 2 |  | Kontakt 2 | 2 | LED 2
 |  | 2005-3 |  | 3 |  | Kontakt 3 | 3 | LED 3
 |  | 2005-4 |  | 4 |  | Kontakt 4 | 4 | LED 4
392.519 | 2 | 2006 | CMO |  |  | Dør Hoveddør |  | 
 |  |  |  | 1 | 1. Alarmen | MK Dør Hoveddør | 1 | Relæ Dør Hoveddør
 |  |  |  | 2 | 7. Dør Hoveddør | RTE Dør Hoveddør | 2 | 
 |  |  |  | 3 |  | Disp. |  | 
6395205 |  |  | CPU |  |  |  |  | 
Kortkode |  |  |  | 2073016546 |  |  |  | 

## Slide 26: Øvelse 1
Beskrivelse af tegning
Opret områder
Opret enheder
Opret indgange og udgange (Sirener)
Gennemgang af System info
Udfør gangtest

## Slide 27: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 28: Øvelse 2
    Opret ekstra alarmområde ”rum 4”
    Flyt indgang til Område ”rum 4”
    Opret slavekoblinger for rum 4 og døre.

## Slide 29: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 30: Øvelse 3
Gennemgang af CMO Indstillinger
Gennemgang af Templates
ADK område: Dør Hoveddør
Adgang med kort alene
Gennemgang af Brugerprofiler
Opret en Lager Brugerprofil

## Slide 31: Øvelse 3
Gennemgang af CMO Indstillinger
Gennemgang af Templates
ADK område: Dør Hoveddør
Gennemgang af Brugerprofiler
Opret en Lager Brugerprofil
Adgang med kort + pin

## Slide 32: Øvelse 3
Gennemgang af CMO Indstillinger
Gennemgang af Templates
ADK område: Dør Hoveddør
Gennemgang af Brugerprofiler
Opret en Lager Brugerprofil
MK Flyttes fra Dørområde til AIA område
Adgang med kort + pin når tilkoblet
Kort + pin starter indgangstid
Adgang med kort alene når frakoblet

## Slide 33: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 34: Øvelse 4
Gennemgang af Tidsprofiler og Specialdage
Opret Tidsprofil for kun kort 8 – 16
Opret begrænsning gennem Tidsprofil af adgang med kort alene
Opret Tidsprofil for Åbningstid 7 - 15
Opret Funktion for automatisk åbning/lukning af Dør Port Lager i Åbningstid

## Slide 35: Øvelse 4
Gennemgang af Tidsprofiler og Specialdage
Opret Tidsprofil for kun kort 8 – 16
Opret begrænsning gennem Tidsprofil af adgang med kort alene
Opret Tidsprofil for Åbningstid 7 - 15
Opret Funktion for automatisk åbning/lukning af Dør Port Lager i Åbningstid

## Slide 36: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 37: Øvelse 5
Gennemgang af Alarmsendere
Integrerede:
SIA IP DC09
DALM1000 Grade 2/Niveau 20
DALM3000 Grade 3/Niveau 60
Periferi tilsluttet:
ESP
ATU*

## Slide 38: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kort om områder, brugere og profiler/grupper
    Gennemgang af konfigurations program for NOX
    Øvelse 1: Konfiguration af områder, enheder og ind/udgange
    Øvelse 2: Opret ekstra alarmområde ”rum 4” og flyt indgang, opret slavekoblinger for rum 4 og døre.
    Øvelse 3: Konfiguration af ADK område med CMO
    Øvelse 4: Konfiguration af Tidsprofiler
    Øvelse 5: Alarmsender
    Servicefunktioner på betjeningspanel og systemoplysninger
    Afrunding, evaluering og evt. spørgsmål

## Slide 39: NOX
Dog findes der engangslicenser på 3 grafiske udvidelser.
SIMS
TPA Touchskærm
iNOX grafisk display

## Slide 40: SIMS
SIMS
Når du bruger SIMS, kan hver enkelt lokation simpelt
tildeles den type NOX central som passer i størrelsen.

## Slide 41: NOX integration

## Slide 42: SIMS integration

## Slide 43: SIMS CCTV

## Slide 44: Tak for i dag….
Find mere information om NOX systemet her:
    www.aras.dk
    www.noxsystems.dk