## Slide 1: NOX Systems
Kursus i installation/Montering

## Slide 2: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kabel typer der benyttes til NOX
    Montering af RS-485 Bus
    Moduler til NOX

## Slide 3: NOX versioner

## Slide 4: Systemopbygning
Et fleksibelt system til AIA, ADK, temperatur og museumsalarm, der kan udvides efter behov.
Eksempel på et systems opbygning
CMU
IO4
THS
IO1
RE4
RPT
4000 områder
100.000 brugere
3 stk. RS485 bus pr. Central
10.000 indgange, 6.000 fysiske
75 kablede døre Pr. Central
Trådløse døre, ved mange døre skal der afsættes en selvstændig Central.
Max. 30 GN pr. Central
20 Centraler i netværk
2 x Ethernet (TBA)
CMO

## Slide 5: Systeminformation
    Tre uafhængige busser, hver af dem med individuelle sikringer på 1A. Kan udskiftes med 2 x 2A + 1 x 1A hvis nødvendigt.
    Normal længde af bus wire: 1200m, kan forlænges med repeater-enheder.
    Hver enhed har en unik 6-cifret numerisk adresse.
    Flere muligheder for overvågede strømforsyninger med plads til 7,2AH eller 18AH batterier.
    Anbefalet programmerbar modstandsværdi fra 3,5k til 50k

## Slide 6: Systeminformation
    NOX topologi er RS-485 Standard
    Udnyttelse af et standard 2 pars kabel (2 x 2 x 0.6 uskærmet) til både bus og strømforsyning, RS485 Standard!
    Vi anbefaler at benytte NOX Bus kabel, som har større kvadrat til spændingsforsyning
    Hvis der benyttes skærmet kabel, SKAL skærmen monteres korrekt!
    Massivt sabotagebeskyttet kabinet, optisk eller mekanisk overvåget afhængig af Sikringsklasse
    Konstant overvågning af alle enheder i hele systemet, inklusiv feedback af den aktuelle busspænding fra hver enhed
    Integreret netværksbrugerflade til konfiguration og tilslutning til PC Betjening, management system og netværksintegration

## Slide 7: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kabel typer der benyttes til NOX
    Montering af RS-485 Bus
    Moduler til NOX

## Slide 8: Vigtige punkter
    EOL på BUS 120 
    BUS standard er RS-485, skal benytte parsnoet kabel!
    BUS Længde max. 1.200 meter, kan forlænges med RPT
    Ingen afgreninger uden brug af RPT, BUS skal være ”Perler på snor” forbundet
    EOL på indgange anbefalet 12k, 5k6, 4k7 (Triple balanceret)
    OBS - NOX benytter V+ som reference
    OBS – Der må maksimalt monteres 25 stk. CMU eller 25 stk. CMO på hver BUS

## Slide 9: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kabel typer der benyttes til NOX
    Montering af RS-485 Bus
    Moduler til NOX

## Slide 10: Kabler til NOX
    *) Du er nødt til at angive, hvilke transmission enhed der skal tilkobles (Iris 4xx / 8xx, NG eller SMS).
    **) NOXBUS kabel er “Low Smoke” eller “Halogen free” og fås i ruller af 100m eller 500m.
    ***) Anbefalet læserkabel er “Low Smoke” eller “Halogen free” og fås i ruller af 100m eller 500m.
    Daisy chain
    NOX bussen forbindes som en normal “daisy chain” med terminerede ender.
    En terminering laves ved at placere en 120 –180 ¼ W modstand mellem A-B på bussen.

## Slide 11: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kabel typer der benyttes til NOX
    Montering af NOX Bus (RS-485)
    Moduler til NOX

## Slide 12: Montering af NOX Bus (RS-485)
    Bus standarden RS485!
    Afslutningsmodstande (120ohm)
    Buslængde: max 1200m
    Ingen stjerne- og stubforbindelser uden repeater
    Max 127 enheder pr. Bus, 200 med repeater
    Parsnoet kabel, mindst 0,6mm
    Benyt dedikeret NOX Bus kabel (1x2 0.8 mm + 2x1 1mm2)

## Slide 13: Montering af NOX Bus (RS-485)

## Slide 14: Montering af NOX Bus (RS-485)
Terminalblokken må ALDRIG monteres mens den sidder på stagene
Terminalblokken tages af og ledningerne monteres og spændes til.
Hvis dette ikke overholdes er der risiko for at beskadige metallerne
inde i terminalblokken og derved skabe dårlig forbindelse.

## Slide 15: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kabel typer der benyttes til NOX
    Montering af RS-485 Bus
    Moduler til NOX

## Slide 16: NOX Corporate
Kraftfuld CPU med Windows CE
Sabotage beskyttet med dæksel kontakt
Strømforsyning og plads til 2 batterier til 17 - 20 AH
Plads i kabinettet til alarm-transmissionsudstyr, såsom ATU med RS232 Add-on
Eller Iris 400/600 serien

## Slide 17
PIN 1,6: 15V +
PIN 2,4,7,9: Indgang
PIN 3,5,8,10: Udgang (OC)
PIN 1,2: 15V +/-
PIN 3,4: Sabotage
PIN 5,6,7,8,9,10: relæer
BUS-
tilslutning
NOXONE

## Slide 18: Betjeningspanel CPA
Grafisk display
ABS Plastik
Overflade, eller planforsænket montering (option)
Mifare læser (option)
4 x Diode indikatorer
Skal kun monteres Bus forbindelse

## Slide 19: Kodetastatur KPD
Overflade eller planforsænket, findes kun i børstet aluminium
Skal kun monteres Bus forbindelse

## Slide 20: IO4
Universal indgangs enhed med valgfri alarm niveau og områdestyring
4 overvågede indgange
4 open collector udgange, hver på 100 mA. Er altid on=0V hvis den ikke er konfigureret
Sabotage kontakt
Mulighed for Triplebalancering på én og samme indgang (AM og AL følges ad)
OBS på NOX er det V+ der er styrende i alarm kredsen

## Slide 21: NOX IO4 – 4 ind-/udgange
Sabotagekontakt
PIN 1,4,7,10: Busspænding + PIN 2,5,8,11: Indgang PIN 3,6,9,12: Udgang (open collector)
4 uafhængige indgange
BUS-tilslutning

## Slide 22: NOX IO4 – 4 ind-/udgange
4 uafhængige indgange
Hver indgang med fri programmerbar indgangsniveau (triple balanceret – anbefalet 3,5k till 50k)
4 udgange individuelt programmerede med formel editor. 100mA (OC)
Område, indgangstype, åben/lukket alarm, med/uden modstands-overvågning, programmerbar pr. Indgang.

## Slide 23: IO1
1 Overvåget indgang
1 Relæ udgang
Sabotage kontakt
OBS på NOX er det V+ der er styrende i alarm kredsen

## Slide 24: RE4
4 frit programmerbare relæ udgange
Sabotage kontakt

## Slide 25: NOX RE4 – med 4 relæer
Sabotagekontakt
4 frit programmerbare udgange
BUS-tilslutning

## Slide 26: Repeater (RPT)
RS 485 Bus repeater
Gør det muligt at lave stubbe og stjernepunkter

## Slide 27: Repeater funktioner
    Forlængelse af bus
    Afgrening af bus
Repeateren selv bruger en enhed på hvert segment af bussen, hvilket vil sige, at der på det første segment kan tilsluttes 127 enheder (126 + repeater = 127).
Efter repeateren kan der også tilsluttes 127 enheder, dog max 200 enheder på hver bus.

## Slide 28: Repeater funktioner
    Bus med flere afgreninger

## Slide 29: CMU
Kortlæser port (Wiegand protokol)
1 overvåget indgang
1 relæudgang
2 open collector udgange
Sabotagekontakt
Mulighed for op til 3 indgange på bekostning af LED udgange
OBS på NOX er det V+ der er styrende i alarm kredsen

## Slide 30: NOX CMU – Wiegand modul
BUS
Modstands overvåget indgang, tilslutning for kortlæser med 2 lysdioder
Relæ, frit
programmerbar
NOX CMU: Universel bit længde og antal indgange/udgange

## Slide 31: CMO
Modul til OSDP v2 protokol kortlæsere
3 programmerbare LED 'er
1 overvåget indgang
1 relæudgang
2 open collector udgange
Sabotagekontakt
Mulighed for ind- og udlæser på samme modul
OBS på NOX er det V+ der er styrende i alarm kredsen

## Slide 32: NOX CMO – OSDP modul
BUS
Modstands overvåget indgang, tilslutning for kortlæser
Relæ, frit programmerbar
NOX CMO: Understøtter OSDP format

## Slide 33: THS
1 Temperatur måler
1 Fugt måler
1 Relæudgang
Sabotage kontakt

## Slide 34: NMB
Plug-in Base til 5 NOX moduler
Ikke godkendt iht. EN-50131

## Slide 35: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet
    Vigtige punkter at huske på
    Kabel typer der benyttes til NOX
    Montering af RS-485 Bus
    Moduler til NOX

## Slide 36: Tak for i dag….
Find mere information om NOX systemet her:
    www.aras.dk
    www.noxsystems.dk